Утверждена

постановлением администрации

Ковылкинского муниципального

района Республики Мордовия

25.05.2023 г. № 541

Актуализация

Схема теплоснабжения 
Краснопресненского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия на период до 2035 года

2023 г.

Оглавление

Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	4

1.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	4

1.2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	9

1.3.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	10

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	11

2.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	11

2.2. Аварийные режимы подпитки тепловой сети	12

2.3 Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии	12

Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»	13

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»	14

4.1.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	14

4.2.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	15

4.3.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	15

Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»	15

5.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	15

5.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	18

Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»	18

6.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	18

6.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	18

6.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	18

6.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	19

6.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	19

Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

1.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Краснопресненского сельского поселения Ковылкинского муниципального района в сфере теплоснабжения осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивая теплоснабжение жилых и административных зданий п. Красная Пресня, п. Зеленая Роща и с. Старое 	Пшенево, одна организация МП КМР «Ковылкинские тепловые сети».

Теплоснабжение Краснопресненского сельского поселения осуществляется от трех котельных, работающих на природном газе. В котельной МБОУ «МБОУ «Краснопресненская СОШ»» установлены два котла типа Сар-ЗЭМ 0,1 и один котел типа КВа-0,1, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,258 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2007 г.

В котельной п. Зеленая Роща, установлены шесть котлов типа КВа-0,1, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,516 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2003 г.

В котельной МБОУ "Ст.-Пшеневская СОШ", установлены два котла типа КСМ-12, работающие в водогрейном режиме. Производительность котельной 0,172 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию основного оборудования – 2003 г.

Котельные работают локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая тепловой энергией жилые и общественные здания. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельной МБОУ «Краснопресненская СОШ» составляет 35 м., от котельной п. Зеленая Роща составляет 274 м, от котельной МБОУ "Ст.-Пшеневская СОШ" составляет 25 м. Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами.

Таблица 1- Характеристики котлоагрегатов котельных

| №, | Тип | Установленная мощность | Год | Температурный | КПД по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котла |  | котла Гкал/час | ввода | график | режимной карте |  |
| Котельная МБОУ «Краснопресненская СОШ» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ква -0,1 | 0,086 | 2007 | 95-70 | 88,5 % |  |
| 2 | Сар-ЗЭМ 0,1 | 0,086 | 2011 | 95-70 | 88,5 % |  |
| 3 | Сар-ЗЭМ 0,1 | 0,086 | 2012 | 95-70 | 88,5 % |  |
| Котельная п. Зеленая Роща |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ква -0,1 | 0,086 | 2003 | 95-70 | 87,4% |  |
| 2 | Ква -0,1 | 0,086 | 2003 | 95-70 | 87,4% |  |
| 3 | Ква -0,1 | 0,086 | 2003 | 95-70 | 87,4% |  |
| 4 | Ква -0,1 | 0,086 | 2003 | 95-70 | 87,4% |  |
| 5 | Ква -0,1 | 0,086 | 2003 | 95-70 | 87,4% |  |
| 6 | Ква -0,1 | 0,086 | 2003 | 95-70 | 87,4% |  |
| Котельная МБОУ "Ст.-Пшеневская СОШ" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КСМ-12 | 0,086 | 2003 | 95-70 | 66,1% |  |
| 2 | КСМ-12 | 0,086 | 2003 | 95-70 | 66,1% |  |

Таблица 2 - Характеристика насосов котельных

| Тип насоса | Кол-во, шт. | Производительность, V, | Напор, Н, м | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч |  |  |  |
| Котельная МБОУ «Краснопресненская СОШ» |  |  |  |  |  |
| ВРН 120/280.50M | 1 | 31 | 11,2 | 0,87 |  |
| ВРН 150/280.50T | 1 | 34 | 14 | 1,13 |  |
| Котельная п. Зеленая Роща |  |  |  |  |  |
| Сетевой КМ 65/50-160 | 1 | 25 | 32 | 5,5 |  |
| Сетевой КМ 65/50-160 | 1 | 25 | 32 | 5,5 |  |
| Котельная МБОУ "Ст.-Пшеневская СОШ" |  |  |  |  |  |
| DAB 56/180 | 2 | 7,2 | 6,42 | 0,294 |  |
| KRS 30/16 | 1 | 1,8 | 32,5 | 0,47 |  |

Таблица 3 – Характеристика потребителей котельных Краснопресненского сельского поселения

| № | Наименование потребителя | Адрес | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная МБОУ «Краснопресненская СОШ» |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ "МБОУ «Краснопресненская СОШ»" | п. Красная Пресня, ул. Победы, д. 14 | 0,124 | 0,0265 | - | 0,151 |
|  | Всего |  | 0,124 | 0,0265 | - | 0,151 |
|  | Котельная п. Зеленая Роща |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | п. Зеленая Роща, ул. Центральная д. 1 | 0,072 | - | - | 0,072 |
| 2 | Жилой дом | п. Зеленая Роща, ул. Центральная д. 2 | 0,080 | - | - | 0,080 |
| 3 | Жилой дом | п. Зеленая Роща, ул. Центральная д. 3 | 0,077 | - | - | 0,077 |
| 4 | Жилой дом | п. Зеленая Роща, ул. Центральная д. 4 | 0,084 | - | - | 0,084 |
| 5 | Жилой дом | п. Зеленая Роща, ул. Центральная д. 5 | 0,072 | - | - | 0,072 |
| 6 | Помещение в здании | п. Зеленая Роща, ул. Центральная д. 2 | 0,014 | - | - | 0,014 |
| 7 | Помещение в здании | п. Зеленая Роща, ул. Центральная д. 3 | 0,004 | - | - | 0,004 |
| 8 | Помещение в здании | п. Зеленая Роща, ул. Центральная д. 3 | 0,004 | - | - | 0,004 |
| 9 | Помещение №3 в здании | п. Зеленая Роща, ул. Центральная д. 2 | 0,003 | - | - | 0,003 |
|  | Всего |  | 0,410 | - | - | 0,410 |
|  | Котельная МБОУ "Ст.-Пшеневская СОШ" |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ "Ст.-Пшеневская СОШ" | с. Старое Пшенево, ул. Школьная, д. 18 | 0,049 | - | - | 0,049 |
| 2 | Пристройка | с. Старое Пшенево, ул. Школьная, д. 18 | 0,001 | - | - | 0,001 |
| 3 | Сарай | с. Старое Пшенево, ул. Школьная, д. 18 | 0,002 | - | - | 0,002 |
| 4 | Уборная | с. Старое Пшенево, ул. Школьная, д. 18 | 0,001 | - | - | 0,001 |
|  | Всего |  | 0,053 | - | - | 0,053 |

Таблица 4 – Параметры тепловых сетей Краснопресненского сельского поселения

| Наменование начала участка тепловой сети | Наименование конца участка тепловой сети | Внутренний диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения оси трубопроводов H, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МБОУ «Краснопресненская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | Школа | 0,069 | 35 | н/д | Подземная бесканальная | C 1959 г. по 1989 г. включ. | 1,5 |
| Котельная п. Зеленая Роща |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная | ТК-1 | 0,15 | 15 | н/д | Подземная бесканальная | C 1998 г. по 2003 г. включ. | 1,5 |
| ТК-1 | ТК-3 | 0,15 | 15 | н/д | Подземная бесканальная | C 1998 г. по 2003 г. включ. | 1,5 |
| ТК-3 | ТК-4 | 0,069 | 25 | н/д | Подземная бесканальная | C 1998 г. по 2003 г. включ. | 1,5 |
| ТК-3 | ТК-5 | 0,069 | 45 | н/д | Подземная бесканальная | C 1998 г. по 2003 г. включ. | 1,5 |
| ТК-5 | ТК-7 | 0,069 | 35 | н/д | Подземная бесканальная | C 1998 г. по 2003 г. включ. | 1,5 |
| ТК-5 | ТК-6 | 0,05 | 20 | н/д | Подземная бесканальная | C 1998 г. по 2003 г. включ. | 1,5 |
| ТК-7 | Ж.д №5 | 0,05 | 10 | н/д | Подземная бесканальная | C 1998 г. по 2003 г. включ. | 1,5 |
| ТК-6 | Д./с | 0,05 | 2 | н/д | Подземная бесканальная | C 1998 г. по 2003 г. включ. | 1,5 |
| ТК-1 | ТК-2 | 0,05 | 22 | н/д | Подземная бесканальная | C 1998 г. по 2003 г. включ. | 1,5 |
| ТК-6 | Ж.д№2 | 0,05 | 2 | н/д | Подземная бесканальная | C 1998 г. по 2003 г. включ. | 1,5 |
| ТК-7 | Ж.д№3 | 0,05 | 50 | н/д | Подземная бесканальная | C 1998 г. по 2003 г. включ. | 1,5 |
| ТК-2 | Ж.д№4 | 0,05 | 13 | н/д | Подземная бесканальная | C 1998 г. по 2003 г. включ. | 1,5 |
| ТК-4 | Ж.д№1 | 0,05 | 20 | н/д | Подземная бесканальная | C 1998 г. по 2003 г. включ. | 1,5 |
| Котельная МБОУ "Ст.-Пшеневская СОШ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Ст-Пшеневская СОШ 20 | Ст.-Пшеневская СОШ | 0,069 | 25 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Надземная | C 1959 г. по 1989 г. включ. |  |

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных.

1.2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч.

| Наименование источника теплоснабжения, период | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Резерв (+)/Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС | Всего |  |
| Котельная МБОУ «Краснопресненская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,258 | 0,258 | 0,255 | 0,003 | 0,006 | 0,151 | - | 0,151 | 0,102 |
| 2021 | 0,258 | 0,258 | 0,255 | 0,003 | 0,006 | 0,151 | - | 0,151 | 0,102 |
| 2022 | 0,258 | 0,258 | 0,255 | 0,003 | 0,006 | 0,151 | - | 0,151 | 0,102 |
| 2023 | 0,258 | 0,258 | 0,255 | 0,003 | 0,006 | 0,151 | - | 0,151 | 0,102 |
| 2024 | 0,258 | 0,258 | 0,255 | 0,003 | 0,006 | 0,151 | - | 0,151 | 0,102 |
| 2025 | 0,258 | 0,258 | 0,255 | 0,003 | 0,006 | 0,151 | - | 0,151 | 0,102 |
| В период 2026-2030 гг. | 0,258 | 0,258 | 0,255 | 0,003 | 0,006 | 0,151 | - | 0,151 | 0,102 |
| В период 2031-2035 гг. | 0,258 | 0,258 | 0,255 | 0,003 | 0,006 | 0,151 | - | 0,151 | 0,102 |
| Котельная п. Зеленая Роща |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,516 | 0,516 | 0,512 | 0,004 | 0,021 | 0,410 | - | 0,410 | 0,081 |
| 2021 | 0,516 | 0,516 | 0,512 | 0,004 | 0,021 | 0,410 | - | 0,410 | 0,081 |
| 2022 | 0,516 | 0,516 | 0,512 | 0,004 | 0,021 | 0,410 | - | 0,410 | 0,081 |
| 2023 | 0,516 | 0,516 | 0,512 | 0,004 | 0,021 | 0,410 | - | 0,410 | 0,081 |
| 2024 | 0,516 | 0,516 | 0,512 | 0,004 | 0,021 | 0,410 | - | 0,410 | 0,081 |
| 2025 | 0,516 | 0,516 | 0,512 | 0,004 | 0,021 | 0,410 | - | 0,410 | 0,081 |
| В период 2026-2030 гг. | 0,516 | 0,516 | 0,512 | 0,004 | 0,021 | 0,410 | - | 0,410 | 0,081 |
| В период 2031-2035 гг. | 0,516 | 0,516 | 0,512 | 0,004 | 0,021 | 0,410 | - | 0,410 | 0,081 |
| Котельная МБОУ "Ст.-Пшеневская СОШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,002 | 0,053 | - | 0,053 | 0,097 |
| 2021 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,002 | 0,053 | - | 0,053 | 0,097 |
| 2022 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,002 | 0,053 | - | 0,053 | 0,097 |
| 2023 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,002 | 0,053 | - | 0,053 | 0,097 |
| 2024 | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,002 | 0,053 | - | 0,053 | 0,097 |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В период 2026-2030 гг. | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,002 | 0,053 | - | 0,053 | 0,097 |
| В период 2031-2035 гг. | 0,172 | 0,172 | 0,170 | 0,002 | 0,002 | 0,053 | - | 0,053 | 0,097 |

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных.

1.3.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблицах 6.

Таблица 6 – Существующие потери тепловой энергии по тепловым сетям

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | через изоляцию | с затратами теплоносителя | всего |
| п. Красная Пресня | СЦТ от котельной МБОУ «Краснопресненская СОШ» | горячая вода | 11,84 | 0,17 | 12,01 |
| п. Зеленая Роща | СЦТ от котельной п. Зеленая Роща | горячая вода | 39,92 | 1,49 | 41,41 |
| с. Старое Пшенево | СЦТ от котельной МБОУ "Ст.-Пшеневская СОШ" | горячая вода | 4,03 | 0,12 | 4,15 |
| Итого |  |  | 55,79 | 1,78 | 57,57 |

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

2.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, как и в каждой системе теплоснабжения, предназначен как для передачи теплоты, так и для подпитки системы теплоснабжения.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельными поселения. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей на период 2021 – 2035 гг. представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей на период 2021 – 2035 гг.

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с утечкой | технологические затраты |  |  |  | всего |
|  |  |  |  | на пусковое заполнение | на регламентные испытания | со сливами САРЗ | всего |  |
| п. Красная Пресня | СЦТ от котельной МБОУ «Краснопресненская СОШ» | горячая вода | 3,37 | 0,41 |  |  | 0,41 | 3,78 |
| п. Зеленая Роща | СЦТ от котельной п. Зеленая Роща | горячая вода | 30,06 | 3,66 |  |  | 3,66 | 33,72 |
| с. Старое Пшенево | СЦТ от котельной МБОУ "Ст.-Пшеневская СОШ" | горячая вода | 2,41 | 0,29 |  |  | 0,29 | 2,70 |
| Итого |  |  | 35,84 | 4,36 |  |  | 4,36 | 40,2 |

2.2. Аварийные режимы подпитки тепловой сети

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов и водопроводной сети.

2.3 Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Расчет аварийных режимов производится при помощи электронной модели существующей системы теплоснабжения, выполненной в ПРК ZuluThermo 8.0.

Порядок ограничений теплоснабжения потребителей регламентируется п. 108 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«108. Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению органа местного самоуправления поселения, городского округа, органа исполнительной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:

при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений;

при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.

При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии».

Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:

- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);

- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,99988, что выше существующего норматива (0,97).

2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.

3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:

а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.

Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации представлены в таблице 8.

Из анализа стандартов раскрытия информации, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. и перечня данных представленных в таблице 39 сделан вывод, что объем и полнота раскрытия информации теплоснабжающей организации соответствует требованиям, установленными Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Таблица 8 – Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» на 2024 г.

| Наименование показателя |  | Котельная МБОУ «Краснопресненская СОШ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо |  | Природный газ |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 354,397 | 213,825 | 140,572 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 349,125 | 210,273 | 138,852 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  | 337,114 | 202,992 | 134,122 |
| - бюджетные потребители |  | 337,114 | 202,992 | 134,122 |
| - население |  | - | - | - |
| - прочие |  | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 57,286 | 34,576 | 22,710 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 48,962 | 29,552 | 19,410 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | условного кг.у.т./Гкал | 161,640 | 161,697 | 161,600 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 138,154 | 138,188 | 138,120 |
| Наименование показателя |  | Котельная п. Зеленая Роща |  |  |
| Основное топливо |  | Природный газ |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 822,887 | 455,205 | 367,682 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 814,757 | 449,727 | 365,030 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  | 773,350 | 424,702 | 348,648 |
| - бюджетные потребители |  | 42,670 | 25,566 | 17,104 |
| - население |  | 715,867 | 390,460 | 325,407 |
| - прочие |  | 14,814 | 8,677 | 6,137 |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 134,593 | 74,453 | 60,140 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 115,036 | 63,635 | 51,401 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | условного кг.у.т./Гкал | 163,560 | 163,558 | 163,578 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 139,795 | 139,794 | 139,811 |
| Наименование показателя |  | Котельная МБОУ "Ст.-Пшеневская СОШ" |  |  |
| Основное топливо |  | Природный газ |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал |  | 132,336 | 79,485 | 52,851 |
| Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной, Гкал |  | 128,416 | 76,844 | 51,572 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.: |  | 124,267 | 74,429 | 49,838 |
| - бюджетные потребители |  | 124,267 | 74,429 | 49,838 |
| - население |  | - | - | - |
| - прочие |  | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива, т у.т. |  | 28,617 | 17,157 | 11,460 |
| Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.) |  | 24,459 | 14,664 | 9,795 |
| Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | условного кг.у.т./Гкал | 216,240 | 215,842 | 216,859 |
|  | Природного газа, нм.куб./Гкал | 184,821 | 184,481 | 185,350 |

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»

4.1.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 оС.

Изменение температурного графика системы теплоснабжения не предусмотрено.

4.2.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 9. Как видно из таблицы 9 мероприятия по модернизации котельных не планируются, установленная тепловая мощность остаётся без изменений.

Таблица 9 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Вид мероприятий | Срок ввода в эксплуатацию новых мощностей, год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2021 год | на 2035 год | изменение (+/-) |
| 1 | Котельная МБОУ «Краснопресненская СОШ» | Мероприятия не планируются | - | 0,258 | 0,258 | 0 |
| 2 | Котельная п. Зеленая Роща | Мероприятия не планируются | - | 0,516 | 0,516 | 0 |
| 3 | Котельная МБОУ "Ст.-Пшеневская СОШ" | Мероприятия не планируются | - | 0,172 | 0,172 | 0 |

4.3.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Оценка стоимости капитальных вложений в развитие системы теплоснабжения осуществляется по укрупненной стоимости строительства согласно МДС 81-02-12-2011 с использованием государственных сметных нормативов-укрупненных нормативов цены строительства ГСН НЦС 81-02-2017.

В настоящей схеме теплоснабжения мероприятия по модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей не планируются.

Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»

5.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозы по отпускаемой тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по котельным, которые задействованы в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: производство тепловой энергии ведомственной котельной остаётся на уровне базового года. Перспективное значение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии приведено на рисунке 1 и в таблице 11.

Рисунок 1. Динамика НУР топлива на период 2021-2035 г.г

Таблица 11 – Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на производство тепловой энергии

| Показатель | Единицы измерения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия котельной МБОУ Краснопресненской СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 354,397 | 354,397 | 354,397 | 354,397 | 354,397 | 354,397 | 354,397 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 161,640 | 161,640 | 161,640 | 161,640 | 161,640 | 161,640 | 161,640 |
| Зона действия котельной п. Зеленая Роща |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 822,887 | 822,887 | 822,887 | 822,887 | 822,887 | 822,887 | 822,887 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 163,560 | 163,560 | 163,560 | 163,560 | 163,560 | 163,560 | 163,560 |
| Зона действия котельной МБОУ "Ст.-Пшеневская СОШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 132,336 | 132,336 | 132,336 | 132,336 | 132,336 | 132,336 | 132,336 |
| НУР топлива | кг.у.т. | 216,240 | 216,240 | 216,240 | 216,240 | 216,240 | 216,240 | 216,240 |

5.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На рассматриваемом источнике теплоснабжения в качестве основного топлива используют природный газ.

Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

6.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В настоящее время МП КМР «Ковылкинские тепловые сети» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

6.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границами зон деятельности единых теплоснабжающих организаций в Краснопресненском поселении являются зоны действия источников теплоснабжения, относящихся к соответствующей теплоснабжающей организации. Зона действия источника тепловой энергии представлена в Приложении – рисунок 1, 2, 3.

6.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время МП КМР «Ковылкинские городские сети» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

6.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствовали.

6.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

На территории Краснопресненского сельского поселения можно выделить три существующие зоны действия централизованных источников тепловой энергии.      Теплоснабжающая организация, действующая на территории Краснопресненского сельского поселения – МП КМР «Ковылкинские тепловые сети».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рисунок 1. Зона действия котельной МБОУ «Краснопресненская СОШ»

Рисунок 2. Зона действия котельной п. Зеленая Роща

Рисунок 3. Зона действия котельной МБОУ "Ст.-Пшеневская СОШ